## Tabelle1
CLNr | Gerätekennung | AnzKategorie | Bezeichnung | Registernummer + Kommentar | Kommentar | RO | Text0 | Text1 | MaskCSV
1 | 5576 | ALG-BTR | Sammelstörung | 1: Sammelstörung, Fehlerstatusregister HR40150 > 0 | Sammelstörung, Fehlerstatusregister HR40150 > 0 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 42
2 | 5576 | ALG-BTR | Dateneingaktiv | 2: Dateneingabe aktiv | Dateneingabe aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
3 | 5576 | ALG-BTR | Dateneingstattg | 3: Dateneingabe stattgefunden | Dateneingabe stattgefunden | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
4 | 5576 | ALG-BTR | SammelEbenenbit | 4: Sammel-Ebenenbit CL88-CL121 | Sammel-Ebenenbit CL88-CL121 | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
5 | 5576 | ALG-BTR | StatusHandbRk1 | 5: Status Handbetrieb Heizkreis RK1 | Status Handbetrieb Heizkreis RK1 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
6 | 5576 | ALG-BTR | StatusHandbRk2 | 6: Status Handbetrieb Heizkreis RK2 | Status Handbetrieb Heizkreis RK2 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
8 | 5576 | ALG-BTR | StatusHandbTW | 8: Status Handbetrieb TW | Status Handbetrieb TW | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
9 | 5576 | ALG-BTR | Sommerbetrieb | 9: Sommerbetrieb aktiv (CO5, Fb04) | Sommerbetrieb aktiv (CO5, Fb04) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
10 | 5576 | ALG-WMZ | WMZKomStör#1 | 10: Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #1 (CO6, Fb10) | Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #1 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
11 | 5576 | ALG-WMZ | WMZKomStör#2 | 11: Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #2 (CO6, Fb10) | Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #2 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
12 | 5576 | ALG-WMZ | WMZKomStör#3 | 12: Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #3 (CO6, Fb10) | Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #3 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
13 | 5576 | ALG-WMZ | WMZFehlerWMZ#1 | 13: Fehler WMZ #1 (CO6, Fb10) | Fehler WMZ #1 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
14 | 5576 | ALG-WMZ | WMZFehlerWMZ#2 | 14: Fehler WMZ #2 (CO6, Fb10) | Fehler WMZ #2 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
15 | 5576 | ALG-WMZ | WMZFehlerWMZ#3 | 15: Fehler WMZ #3 (CO6, Fb10) | Fehler WMZ #3 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
16 | 5576 | ALG-WMZ | #1WMZ-Auslesung | 16: 1 = 1xAuslesung WMZ #1 veranlassen | 1 = 1xAuslesung WMZ #1 veranlassen | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
17 | 5576 | ALG-WMZ | #2WMZ-Auslesung | 17: 1 = 1xAuslesung WMZ #2 veranlassen | 1 = 1xAuslesung WMZ #2 veranlassen | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
18 | 5576 | ALG-WMZ | #3WMZ-Auslesung | 18: 1 = 1xAuslesung WMZ #3 veranlassen | 1 = 1xAuslesung WMZ #3 veranlassen | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
22 | 5576 | ALG-WMZ | WMZDflußBeg#1 | 22: Durchflußbegrenzung #1 aktiv (CO5,Fb11/CO6,Fb11) | Durchflußbegrenzung #1 aktiv (CO5,Fb11/CO6,Fb11) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
23 | 5576 | ALG-WMZ | WMZLeistBeg#1 | 23: Leistungsbegrenzung #1 aktiv (CO5,Fb10/ CO6,Fb12) | Leistungsbegrenzung #1 aktiv (CO5,Fb10/ CO6,Fb12) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
24 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE01 | 24: Status Binäreingang BE01 | Status Binäreingang BE01 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
25 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE02 | 25: Status Binäreingang BE02 | Status Binäreingang BE02 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
26 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE03 | 26: Status Binäreingang BE03 | Status Binäreingang BE03 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
27 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE04 | 27: Status Binäreingang BE04 | Status Binäreingang BE04 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
28 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE05 | 28: Status Binäreingang BE05 | Status Binäreingang BE05 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
29 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE06 | 29: Status Binäreingang BE06 | Status Binäreingang BE06 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
30 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE07 | 30: Status Binäreingang BE07 | Status Binäreingang BE07 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
31 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE08 | 31: Status Binäreingang BE08 | Status Binäreingang BE08 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
32 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE09 | 32: Status Binäreingang BE09 | Status Binäreingang BE09 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
33 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE10 | 33: Status Binäreingang BE10 | Status Binäreingang BE10 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
34 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE11 | 34: Status Binäreingang BE11 | Status Binäreingang BE11 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
35 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE12 | 35: Status Binäreingang BE12 | Status Binäreingang BE12 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
36 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE13 | 36: Status Binäreingang BE13 | Status Binäreingang BE13 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
37 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE14 | 37: Status Binäreingang BE14 | Status Binäreingang BE14 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
38 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE15 | 38: Status Binäreingang BE15 | Status Binäreingang BE15 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
39 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE16 | 39: Status Binäreingang BE16 | Status Binäreingang BE16 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
40 | 5576 | BEA-BE | BinäreingBE17 | 40: Status Binäreingang BE17 | Status Binäreingang BE17 | 1 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
57 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA1 | 57: Umwälzpumpe UP1 (Netzseite, CL96) | Umwälzpumpe UP1 (Netzseite, CL96) | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
58 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA2 | 58: Umwälzpumpe UP2 (Netzseite, CL97) | Umwälzpumpe UP2 (Netzseite, CL97) | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
60 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA4 | 60: Speicherladepumpe SLP (CL99) | Speicherladepumpe SLP (CL99) | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
61 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA5 | 61: Zirkulationspumpe ZP (CL100) | Zirkulationspumpe ZP (CL100) | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
62 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA6 | 62: Rk13-Pkt Zu-Signal (Vorgabe in HR40107) | Rk13-Pkt Zu-Signal (Vorgabe in HR40107) | 0 | HALT-(0) | ZU-(1) | 10
63 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA7 | 63: Rk13-Pkt Auf-Signal (HR40107), 2-Pkt (CL102) | Rk13-Pkt Auf-Signal (HR40107), 2-Pkt (CL102) | 0 | HALT-(0) | AUF-(1) | 10
64 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA8 | 64: Rk23-Pkt Zu-Signal (Vorgabe in HR40109) | Rk23-Pkt Zu-Signal (Vorgabe in HR40109) | 0 | HALT-(0) | ZU-(1) | 10
65 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA9 | 65: Rk23-Pkt Auf-Signal (HR40109), 2-Pkt (CL104) | Rk23-Pkt Auf-Signal (HR40109), 2-Pkt (CL104) | 0 | HALT-(0) | AUF-(1) | 10
68 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA12 | 68: Pumpenmanagement UP1Ein/Aus (CL107) | Pumpenmanagement UP1Ein/Aus (CL107) | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
69 | 5576 | BEA-BA | BinärausgBA13 | 69: Pumpenmanagement Drehzahl UP1(CL108) | Pumpenmanagement Drehzahl UP1(CL108) | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
88 | 5576 | EBN-AT | EBNAußentemAF1 | 88: Ebene Außentemperatur AF1 (HR40010) | Ebene Außentemperatur AF1 (HR40010) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
89 | 5576 | EBN-BTR | EBNBetrArtRk1 | 89: Ebene Betriebsart Rk1 (HR40106) | Ebene Betriebsart Rk1 (HR40106) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
90 | 5576 | EBN-BTR | EBNStellsigRk1 | 90: Ebene Stellsignal Rk1 (HR40107) | Ebene Stellsignal Rk1 (HR40107) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
91 | 5576 | EBN-BTR | EBNBetrArtRk2 | 91: Ebene Betriebsart Rk2 (HR40108) | Ebene Betriebsart Rk2 (HR40108) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
92 | 5576 | EBN-BTR | EBNStellsigRk2 | 92: Ebene Stellsignal Rk2 (HR40109) | Ebene Stellsignal Rk2 (HR40109) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
95 | 5576 | EBN-BTR | EBNBetrArtTW | 95: Ebene Betriebsart TW (HR40112) | Ebene Betriebsart TW (HR40112) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
96 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA1 | 96: Ebene Umwälzpumpe UP1 (Netzseite, CL57) | Ebene Umwälzpumpe UP1 (Netzseite, CL57) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
97 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA2 | 97: Ebene Umwälzpumpe UP2 (Netzseite, CL58) | Ebene Umwälzpumpe UP2 (Netzseite, CL58) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
99 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA4 | 99: Ebene Speicherladepumpe SLP (CL60) | Ebene Speicherladepumpe SLP (CL60) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
100 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA5 | 100: Ebene Zirkulationspumpe ZP (CL61) | Ebene Zirkulationspumpe ZP (CL61) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
101 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA6 | 101: Ebene Binär BA6 | Ebene Binär BA6 | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
102 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA7 | 102: Ebene Rk12-Pkt-Signal (CL63) | Ebene Rk12-Pkt-Signal (CL63) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
103 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA8 | 103: Ebene Binär BA8 | Ebene Binär BA8 | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
104 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA9 | 104: Ebene Rk22-Pkt-Signal (CL65) | Ebene Rk22-Pkt-Signal (CL65) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
107 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA12 | 107: Ebene Pumpenmanagement UP1 Ein/Aus (CL68) | Ebene Pumpenmanagement UP1 Ein/Aus (CL68) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
108 | 5576 | EBN-BA | EBNBinärBA13 | 108: Ebene Pumpenmanagement Drehzahl UP1(CL69) | Ebene Pumpenmanagement Drehzahl UP1(CL69) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
109 | 5576 | EBN-AST | EBNAA1 | 109: Ebene Analogausgang 1 (0..10V) | Ebene Analogausgang 1 (0..10V) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
110 | 5576 | EBN-AST | EBNAA2 | 110: Ebene Analogausgang 2 (0..10V) | Ebene Analogausgang 2 (0..10V) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
112 | 5576 | EBN-VL | EBNSonTWSollw | 112: Ebene Sonder-Trinkwassersollwert (HR41809) | Ebene Sonder-Trinkwassersollwert (HR41809) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
113 | 5576 | EBN-VL | EBNSonPuffSollw | 113: Ebene Sonder-Pufferspeichersollwert (HR41045) | Ebene Sonder-Pufferspeichersollwert (HR41045) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
116 | 5576 | EBN-VL | EBNVorlSollRk1 | 116: Ebene Vorlaufsollwert Rk1 (HR41000) | Ebene Vorlaufsollwert Rk1 (HR41000) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
117 | 5576 | EBN-RL | EBNRückSollRk1 | 117: Ebene Rücklaufsollwert Rk1 (HR41033) | Ebene Rücklaufsollwert Rk1 (HR41033) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
118 | 5576 | EBN-VL | EBNVorlSollRk2 | 118: Ebene Vorlaufsollwert Rk2 (HR41200) | Ebene Vorlaufsollwert Rk2 (HR41200) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
119 | 5576 | EBN-RL | EBNRückSollRk2 | 119: Ebene Rücklaufsollwert Rk2 (HR41233) | Ebene Rücklaufsollwert Rk2 (HR41233) | 0 | GLT-(0) | AUTARK-(1) | 10
130 | 5576 | CON-SON | FB01Pt1000 | 130: FB01: Pt1000- (Pt100)- Fühler | FB01: Pt1000- (Pt100)- Fühler | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
131 | 5576 | CON-SON | FB02NTC | 131: FB02: NTC- (Pt100)- Fühler | FB02: NTC- (Pt100)- Fühler | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
132 | 5576 | CON-SON | FB03Pt500 | 132: FB03: Pt500- (Pt100)- Fühler | FB03: Pt500- (Pt100)- Fühler | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
133 | 5576 | CON-SON | FB04Sommerbtr | 133: FB04: Sommerbetrieb | FB04: Sommerbetrieb | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
134 | 5576 | CON-SON | FB05VerzATAnp | 134: FB05: Verzögerte Außentemperaturanpassung fallend | FB05: Verzögerte Außentemperaturanpassung fallend | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
135 | 5576 | CON-SON | FB06VerzATAnp | 135: FB06: Verzögerte Außentemperaturanpassung steigend | FB06: Verzögerte Außentemperaturanpassung steigend | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
136 | 5576 | CON-SON | FB07Störausgang | 136: FB07: Störmeldeausgang BA13 | FB07: Störmeldeausgang BA13 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
137 | 5576 | CON-SON | FB08AutSommZeit | 137: FB08: Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung | FB08: Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
138 | 5576 | CON-SON | FB09Frostschutz | 138: FB09: Frostschutzprogramm (I=>FB09=0, II=>FB09=1) | FB09: Frostschutzprogramm (I=>FB09=0, II=>FB09=1) | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
139 | 5576 | CON-SON | FB10LeistBeg | 139: FB10: Durchfluß-/Leistungsbegrenzung mit Impulsen | FB10: Durchfluß-/Leistungsbegrenzung mit Impulsen | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
140 | 5576 | CON-SON | FB11DflußBegmA | 140: FB11: Durchflußbegrenzung mit 0/4..20mA-Signal | FB11: Durchflußbegrenzung mit 0/4..20mA-Signal | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
141 | 5576 | CON-SON | FB12Schleichmng | 141: FB12: Schleichmengenunterdrückung per BE13 | FB12: Schleichmengenunterdrückung per BE13 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
142 | 5576 | CON-SON | FB13LeistBegmA | 142: FB13: Leistungsbegr. bas. Volumenstr. 0/4-20mA Rk1 | FB13: Leistungsbegr. bas. Volumenstr. 0/4-20mA Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
143 | 5576 | CON-SON | FB14BetrUP1 | 143: FB14: Betrieb UP1 bei Eigenbedarf | FB14: Betrieb UP1 bei Eigenbedarf | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
144 | 5576 | CON-SON | FB15FrgRegBE15 | 144: FB15: Freigabe Regler an BE15 (Stdby-Betr. bE/1,0) | FB15: Freigabe Regler an BE15 (Stdby-Betr. bE/1,0) | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
145 | 5576 | CON-SON | FB16Rücklbegr | 145: FB16: P-Verhalten bei Rücklauftemperaturbegrenzung | FB16: P-Verhalten bei Rücklauftemperaturbegrenzung | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
146 | 5576 | CON-SON | FB17UPManagmt | 146: FB17: Pumpenmanagement Schaltverh. BA13 (ab V1.30) | FB17: Pumpenmanagement Schaltverh. BA13 (ab V1.30) | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
148 | 5576 | CON-SON | FB19Tempüberw | 148: FB19: Temperaturüberwachung | FB19: Temperaturüberwachung | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
150 | 5576 | CON-SON | FB21SperrHand | 150: FB21: Sperrung der Handebenen | FB21: Sperrung der Handebenen | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
151 | 5576 | CON-SON | FB22SperrDreh | 151: FB22: Sperrung der Drehschalter | FB22: Sperrung der Drehschalter | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
152 | 5576 | CON-SON | FB23AT0bis10V | 152: FB23: Außentemperatur mittels 0 bis 10V erfassen | FB23: Außentemperatur mittels 0 bis 10V erfassen | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
153 | 5576 | CON-MOD | FB01Modbus | 153: FB01: Modbusbetrieb | FB01: Modbusbetrieb | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
154 | 5576 | CON-MOD | FB0216bit | 154: FB02: Modbus 16-bit-Adressierung | FB02: Modbus 16-bit-Adressierung | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
155 | 5576 | CON-MOD | FB03Modem | 155: FB03: Modemfunktion | FB03: Modemfunktion | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
156 | 5576 | CON-MOD | FB04AutoModem | 156: FB04: Automatische Modemkonfiguration | FB04: Automatische Modemkonfiguration | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
157 | 5576 | CON-MOD | FB05SperrModem | 157: FB05: Sperrung der GLT-Anwahl | FB05: Sperrung der GLT-Anwahl | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
158 | 5576 | CON-MOD | FB06Anwgehend | 158: FB06: GLT-Anwahl auch bei gehenden Störungen | FB06: GLT-Anwahl auch bei gehenden Störungen | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
159 | 5576 | CON-MOD | FB07TimeoutGLT | 159: FB07: Leitsystemüberwachung | FB07: Leitsystemüberwachung | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
160 | 5576 | CON-MOD | FB08SMS | 160: FB08: SMS-Betrieb | FB08: SMS-Betrieb | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
162 | 5576 | CON-VOL | FB10Zählerbus | 162: FB10: Zählerbus-Betrieb | FB10: Zählerbus-Betrieb | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
163 | 5576 | CON-VOL | FB11DflußBeg | 163: FB11: Durchflußbegrenzung in Rk1 mittels Zählerbus | FB11: Durchflußbegrenzung in Rk1 mittels Zählerbus | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
164 | 5576 | CON-VOL | FB12LeistBeg | 164: FB12: Leistungsbegrenzung in Rk1 mittels Zählerbus | FB12: Leistungsbegrenzung in Rk1 mittels Zählerbus | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
176 | 5576 | CON-SON | FB01Gerätebus | 176: FB01: Gerätebus | FB01: Gerätebus | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
177 | 5576 | CON-SON | FB02Uhrzeitsync | 177: FB02: Uhrzeitsynchronisation | FB02: Uhrzeitsynchronisation | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
178 | 5576 | CON-SON | FB03RaumleitRk1 | 178: FB03: Raumleitgerät TROVIS 5570 in Rk1 | FB03: Raumleitgerät TROVIS 5570 in Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
179 | 5576 | CON-SON | FB04RaumleitRk2 | 179: FB04: Raumleitgerät TROVIS 5570 in Rk2 | FB04: Raumleitgerät TROVIS 5570 in Rk2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
181 | 5576 | CON-SON | FB06SendenAF1 | 181: FB06: Wert AF1 senden | FB06: Wert AF1 senden | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
182 | 5576 | CON-SON | FB07EmpfangAF1 | 182: FB07: Wert AF1 empfangen | FB07: Wert AF1 empfangen | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
183 | 5576 | CON-SON | FB08SendenAF2 | 183: FB08: Wert AF2 senden | FB08: Wert AF2 senden | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
184 | 5576 | CON-SON | FB09EmpfangAF2 | 184: FB09: Wert AF2 empfangen | FB09: Wert AF2 empfangen | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
185 | 5576 | CON-SON | FB10SendSollRk1 | 185: FB10: Vorlaufsollwert Rk1 senden | FB10: Vorlaufsollwert Rk1 senden | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
186 | 5576 | CON-SON | FB11SendSollRk2 | 186: FB11: Vorlaufsollwert Rk2 senden | FB11: Vorlaufsollwert Rk2 senden | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
188 | 5576 | CON-SON | FB13SendSollTW | 188: FB13: Vorlaufsollwert TW senden | FB13: Vorlaufsollwert TW senden | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
189 | 5576 | CON-SON | FB14SendSollMax | 189: FB14: Maximalen Vorlaufsollwert senden | FB14: Maximalen Vorlaufsollwert senden | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
190 | 5576 | CON-SON | FB15EmpfangBed | 190: FB15: Bedarf empfangen | FB15: Bedarf empfangen | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
191 | 5576 | CON-SON | FB16Störmeldung | 191: FB16: Störmeldungen via Gerätebus | FB16: Störmeldungen via Gerätebus | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
194 | 5576 | CON-SON | FB19AnhRückGW | 194: FB19: Anhebung Rücklauftemperaturgrenzwert | FB19: Anhebung Rücklauftemperaturgrenzwert | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
195 | 5576 | CON-SON | FB20SendTW | 195: FB20: Trinkwassererwärmumg aktiv senden | FB20: Trinkwassererwärmumg aktiv senden | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
196 | 5576 | CON-SON | FB21FrgRk1Empf | 196: Freigabe Rk1 empfangen | Freigabe Rk1 empfangen | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
197 | 5576 | CON-SON | FB22FRgRk2Empf | 197: Freigabe Rk2 empfangen | Freigabe Rk2 empfangen | 0 | AUS-(0) | EIN-(1) | 10
199 | 5576 | CON-FSR | FB01BE01 | 199: FB01: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB01: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
200 | 5576 | CON-FSR | FB02BE02 | 200: FB02: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB02: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
201 | 5576 | CON-FSR | FB03BE03 | 201: FB03: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB03: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
202 | 5576 | CON-FSR | FB04BE04 | 202: FB04: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB04: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
203 | 5576 | CON-FSR | FB05BE05 | 203: FB05: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB05: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
204 | 5576 | CON-FSR | FB06BE06 | 204: FB06: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB06: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
207 | 5576 | CON-FSR | FB09BE09 | 207: FB09: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB09: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
208 | 5576 | CON-FSR | FB10BE10 | 208: FB10: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB10: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
209 | 5576 | CON-FSR | FB11BE11 | 209: FB11: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB11: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
210 | 5576 | CON-FSR | FB12BE12 | 210: FB12: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB12: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
211 | 5576 | CON-FSR | FB13BE13 | 211: FB13: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB13: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
212 | 5576 | CON-FSR | FB15BE15 | 212: FB15: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB15: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
213 | 5576 | CON-FSR | FB16BE16 | 213: FB16: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB16: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
214 | 5576 | CON-FSR | FB17BE17 | 214: FB17: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | FB17: 1=>Binäreingang/ 0=Sensoreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
222 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE01 | 222: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
223 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE02 | 223: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
224 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE03 | 224: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
225 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE04 | 225: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
226 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE05 | 226: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
227 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE06 | 227: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
230 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE09 | 230: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
231 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE10 | 231: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
232 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE11 | 232: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
233 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE12 | 233: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
234 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE13 | 234: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
236 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE15 | 236: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
237 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE16 | 237: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
238 | 5576 | CON-FSR | MeldungBE17 | 238: 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 1=>Meldung bei BE=1/ 0=>Meldung bei BE=0 | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
245 | 5576 | ALG-WMZ | WMZHTNT-Tarif | 245: WMZ-Tarifumschaltung HT/NT für WMZ #1 | WMZ-Tarifumschaltung HT/NT für WMZ #1 | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
246 | 5576 | ALG-WMZ | WMZKomStör#4 | 246: Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #4 (CO6, Fb10) | Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #4 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
247 | 5576 | ALG-WMZ | WMZKomStör#5 | 247: Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #5 (CO6, Fb10) | Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #5 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
248 | 5576 | ALG-WMZ | WMZKomStör#6 | 248: Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #6 (CO6, Fb10) | Kommunikationsstörung Zählerbus WMZ #6 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
249 | 5576 | ALG-WMZ | WMZFehlerWMZ#4 | 249: Fehler WMZ #4 (CO6, Fb10) | Fehler WMZ #4 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
250 | 5576 | ALG-WMZ | WMZFehlerWMZ#5 | 250: Fehler WMZ #5 (CO6, Fb10) | Fehler WMZ #5 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
251 | 5576 | ALG-WMZ | WMZFehlerWMZ#6 | 251: Fehler WMZ #6 (CO6, Fb10) | Fehler WMZ #6 (CO6, Fb10) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
252 | 5576 | ALG-WMZ | #4WMZ-Auslesung | 252: 1 = 1xAuslesung WMZ #4 veranlassen | 1 = 1xAuslesung WMZ #4 veranlassen | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
253 | 5576 | ALG-WMZ | #5WMZ-Auslesung | 253: 1 = 1xAuslesung WMZ #5 veranlassen | 1 = 1xAuslesung WMZ #5 veranlassen | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
254 | 5576 | ALG-WMZ | #6WMZ-Auslesung | 254: 1 = 1xAuslesung WMZ #6 veranlassen | 1 = 1xAuslesung WMZ #6 veranlassen | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
255 | 5576 | ALG-WMZ | SummenBegrenzung | 255: Summenbegrenzung Leistung/Durchfluss aller WMZs | Summenbegrenzung Leistung/Durchfluss aller WMZs | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
301 | 5576 | CON-SON | CO9FB05 | 301: Externe Vorlaufsoll-Korrektur (Techem/Adapterm) | Externe Vorlaufsoll-Korrektur (Techem/Adapterm) | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
302 | 5576 | CON-SON | CO9FB01 | 302: NI1000 Sensoren der Firma SIEMENS | NI1000 Sensoren der Firma SIEMENS | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
303 | 5576 | CON-SON | ZyklRelaisinit | 303: Zyklische Relaisinitialisierung | Zyklische Relaisinitialisierung | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
304 | 5576 | CON-SON | Fließdruckschalt | 304: Fließdruckschalter | Fließdruckschalter | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
305 | 5576 | CON-SON | WirksinnStöraus | 305: Wirksinn Störmeldeausgang BA13 (CO5, Fb07) | Wirksinn Störmeldeausgang BA13 (CO5, Fb07) | 0 | FALL-(0) | STEIG-(1) | 10
307 | 5576 | CON-SON | Schleichmbin | 307: Schleichmenge mittels Binäreingang | Schleichmenge mittels Binäreingang | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
308 | 5576 | CON-SON | CO9FB08 | 308: RK1 als Zubringerkreis | RK1 als Zubringerkreis | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
309 | 5576 | CON-SON | CO9FB09 | 309: Modbus-Schreibfreigabe | Modbus-Schreibfreigabe | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
322 | 5576 | CON-FSR | FB01BE01imFSR | 322: FB01: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB01: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
323 | 5576 | CON-FSR | FB02BE02imFSR | 323: FB02: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB02: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
324 | 5576 | CON-FSR | FB03BE03imFSR | 324: FB03: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB03: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
325 | 5576 | CON-FSR | FB04BE04imFSR | 325: FB04: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB04: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
326 | 5576 | CON-FSR | FB05BE05imFSR | 326: FB05: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB05: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
327 | 5576 | CON-FSR | FB06BE06imFSR | 327: FB06: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB06: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
330 | 5576 | CON-FSR | FB09BE09imFSR | 330: FB09: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB09: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
331 | 5576 | CON-FSR | FB10BE10imFSR | 331: FB10: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB10: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
332 | 5576 | CON-FSR | FB11BE11imFSR | 332: FB11: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB11: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
333 | 5576 | CON-FSR | FB12BE12imFSR | 333: FB12: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB12: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
334 | 5576 | CON-FSR | FB13BE13imFSR | 334: FB13: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB13: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
336 | 5576 | CON-FSR | FB15BE15imFSR | 336: FB15: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB15: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
337 | 5576 | CON-FSR | FB16BE16imFSR | 337: FB16: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB16: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
338 | 5576 | CON-FSR | FB17BE17imFSR | 338: FB17: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | FB17: 1=> Meldung in Fehlerstatusregister | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
998 | 5576 | ALG-BTR | BtrnichtAuto | 998: mind. 1 Rk ungleich Auto | mind. 1 Rk ungleich Auto | 1 | NEIN-(0) | Ja-(1) | 10
999 | 5576 | ALG-BTR | BtrSnichtAuto | 999: mind. 1 Rk ungleich Auto mittels Betriebsschalter | mind. 1 Rk ungleich Auto mittels Betriebsschalter | 1 | NEIN-(0) | Ja-(1) | 10
1000 | 5576 | ALG-BTR | AutoRk1 | 1000: Zeitabhängiger Betrieb Rk1 | Zeitabhängiger Betrieb Rk1 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1001 | 5576 | ALG-BTR | TagbetriebRk1 | 1001: Tagbetrieb Rk1 | Tagbetrieb Rk1 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1002 | 5576 | ALG-BTR | NachtbetriebRk1 | 1002: Nachtbetrieb Rk1 | Nachtbetrieb Rk1 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1003 | 5576 | ALG-BTR | HaltebtrRk1 | 1003: Haltebetrieb Rk1 (mit CO1, Fb07=1) | Haltebetrieb Rk1 (mit CO1, Fb07=1) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1004 | 5576 | ALG-BTR | StützbtrRk1 | 1004: Stützbetrieb Rk1 (mit CO1, Fb07=1) | Stützbetrieb Rk1 (mit CO1, Fb07=1) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1005 | 5576 | ALG-BTR | AufheizbtrRk1 | 1005: Aufheizbetrieb Rk1 (mit CO1, Fb07=1) | Aufheizbetrieb Rk1 (mit CO1, Fb07=1) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1006 | 5576 | ALG-BTR | RücklbegRk1 | 1006: Rücklauftemperaturbegrenzung Rk1 aktiv | Rücklauftemperaturbegrenzung Rk1 aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1007 | 5576 | ALG-BTR | HeizausRk1 | 1007: AT-abhängige Heizungsabschaltung Rk1 aktiv | AT-abhängige Heizungsabschaltung Rk1 aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1008 | 5576 | ALG-BTR | StandbyRk1 | 1008: Standby-Betrieb Rk1 | Standby-Betrieb Rk1 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1009 | 5576 | ALG-BTR | FrostschutzRk1 | 1009: Frostschutzbetrieb Rk1 | Frostschutzbetrieb Rk1 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1025 | 5576 | CON-RT | FB01RF1 | 1025: FB01: Raumfühler RF1 | FB01: Raumfühler RF1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1026 | 5576 | CON-AT | FB02AF1 | 1026: FB02: Außenfühler AF1 | FB02: Außenfühler AF1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1027 | 5576 | CON-RL | FB03RüF1Rk1 | 1027: FB03: Rücklauffühler RüF1 Rk1 | FB03: Rücklauffühler RüF1 Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1029 | 5576 | CON-SON | FB05FBHRk1 | 1029: FB05: Fußbodenheizung Rk1 | FB05: Fußbodenheizung Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1031 | 5576 | CON-BTR | FB07OptimierRk1 | 1031: FB07: Optimierung Rk1 | FB07: Optimierung Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1032 | 5576 | CON-BTR | FB08AdaptRk1 | 1032: FB08: Adaption Rk1 | FB08: Adaption Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1033 | 5576 | CON-BTR | FB09KurzztAdRk1 | 1033: FB09: Kurzzeitadaption Rk1 | FB09: Kurzzeitadaption Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1034 | 5576 | CON-BTR | FB10UPManagmt | 1034: FB10: Pumpenmanagement Schaltverh BA13 (bis V1.30) | FB10: Pumpenmanagement Schaltverh BA13 (bis V1.30) | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1035 | 5576 | CON-BTR | FB114PHKLRk1 | 1035: FB11: 4-Punkte-Kennlinie Rk1 | FB11: 4-Punkte-Kennlinie Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1036 | 5576 | CON-BTR | FB123PktRegRk1 | 1036: FB12: Regelungsart 3-Pkt (Rk1) / 0...10V (Y1) | FB12: Regelungsart 3-Pkt (Rk1) / 0...10V (Y1) | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1037 | 5576 | CON-BTR | FB13BegxdRk1 | 1037: FB13: Begrenzung d. Regelabweichung AUF-Signal Rk1 | FB13: Begrenzung d. Regelabweichung AUF-Signal Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1038 | 5576 | CON-BTR | FB14FreigRk1 | 1038: FB14: Freigabe Rk1 an Eingang BE15 | FB14: Freigabe Rk1 an Eingang BE15 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1039 | 5576 | CON-BTR | FB15Bedarf | 1039: FB15: Bedarfsverarbeitung in Rk1 | FB15: Bedarfsverarbeitung in Rk1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1040 | 5576 | CON-BTR | FB1610VBedarf | 1040: FB16: Bedarfsverarbeitung 0-10V in Rk1 (Kl. 17/19) | FB16: Bedarfsverarbeitung 0-10V in Rk1 (Kl. 17/19) | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1041 | 5576 | CON-BTR | FB17binBedarf | 1041: FB17: Bedarfsverarbeitung binär in Rk1 (Kl. 17/18) | FB17: Bedarfsverarbeitung binär in Rk1 (Kl. 17/18) | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1042 | 5576 | CON-BTR | FB18maxVL-Soll | 1042: FB18: Max. Vorlaufsollwert mittels 0-10V anfordern | FB18: Max. Vorlaufsollwert mittels 0-10V anfordern | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1043 | 5576 | CON-SON | FB19VL-SollFolg | 1043: FB19: Max. Vorlaufsollwert in Folge anfordern | FB19: Max. Vorlaufsollwert in Folge anfordern | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1044 | 5576 | CON-SON | FB20ExtWärmean | 1044: FB20: Externe Wärmeanforderung bei Unterversorgung | FB20: Externe Wärmeanforderung bei Unterversorgung | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1200 | 5576 | ALG-BTR | AutoRk2 | 1200: Zeitabhängiger Betrieb Rk2 | Zeitabhängiger Betrieb Rk2 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1201 | 5576 | ALG-BTR | TagbetriebRk2 | 1201: Tagbetrieb Rk2 | Tagbetrieb Rk2 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1202 | 5576 | ALG-BTR | NachtbetriebRk2 | 1202: Nachtbetrieb Rk2 | Nachtbetrieb Rk2 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1203 | 5576 | ALG-BTR | HaltebtrRk2 | 1203: Haltebetrieb Rk2 (mit CO2, Fb07=1) | Haltebetrieb Rk2 (mit CO2, Fb07=1) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1204 | 5576 | ALG-BTR | StützbtrRk2 | 1204: Stützbetrieb Rk2 (mit CO2, Fb07=1) | Stützbetrieb Rk2 (mit CO2, Fb07=1) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1205 | 5576 | ALG-BTR | AufheizbtrRk2 | 1205: Aufheizbetrieb Rk2 (mit CO2, Fb07=1) | Aufheizbetrieb Rk2 (mit CO2, Fb07=1) | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1206 | 5576 | ALG-BTR | RücklbegRk2 | 1206: Rücklauftemperaturbegrenzung Rk2 aktiv | Rücklauftemperaturbegrenzung Rk2 aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1207 | 5576 | ALG-BTR | HeizausRk2 | 1207: AT-abhängige Heizungsabschaltung Rk2 aktiv | AT-abhängige Heizungsabschaltung Rk2 aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1208 | 5576 | ALG-BTR | StandbyRk2 | 1208: Standby-Betrieb Rk2 | Standby-Betrieb Rk2 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1209 | 5576 | ALG-BTR | FrostschutzRk2 | 1209: Frostschutzbetrieb Rk2 | Frostschutzbetrieb Rk2 | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1225 | 5576 | CON-RT | FB01RF2 | 1225: FB01: Raumfühler RF2 | FB01: Raumfühler RF2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1226 | 5576 | CON-AT | FB02AF2 | 1226: FB02: Außenfühler AF2 | FB02: Außenfühler AF2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1227 | 5576 | CON-RL | FB03RüF2Rk2 | 1227: FB03: Rücklauffühler RüF2 Rk2 | FB03: Rücklauffühler RüF2 Rk2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1228 | 5576 | CON-SON | FB05FBHRk2 | 1228: FB05: Fußbodenheizung Rk2 | FB05: Fußbodenheizung Rk2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1231 | 5576 | CON-BTR | FB07OptimierRk2 | 1231: FB07: Optimierung Rk2 | FB07: Optimierung Rk2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1232 | 5576 | CON-BTR | FB08AdaptRk2 | 1232: FB08: Adaption Rk2 | FB08: Adaption Rk2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1233 | 5576 | CON-BTR | FB09KurzztAdRk2 | 1233: FB09: Kurzzeitadaption Rk2 | FB09: Kurzzeitadaption Rk2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1235 | 5576 | CON-BTR | FB114PHKLRk2 | 1235: FB11: 4-Punkte-Kennlinie Rk2 | FB11: 4-Punkte-Kennlinie Rk2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1236 | 5576 | CON-BTR | FB123PktRegRk2 | 1236: FB12: Regelungsart 3-Pkt (Rk2) / 0...10V (Y2) | FB12: Regelungsart 3-Pkt (Rk2) / 0...10V (Y2) | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1237 | 5576 | CON-BTR | FB13BegxdRk2 | 1237: FB13: Begrenzung d. Regelabweichung AUF-Signal Rk2 | FB13: Begrenzung d. Regelabweichung AUF-Signal Rk2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1238 | 5576 | CON-BTR | FB14FreigRk2 | 1238: FB14: Freigabe Rk2 an Eingang BE16 | FB14: Freigabe Rk2 an Eingang BE16 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1800 | 5576 | ALG-BTR | AutoTW | 1800: Zeitabhängiger Betrieb Trinkwasser | Zeitabhängiger Betrieb Trinkwasser | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1801 | 5576 | ALG-BTR | ThermDesTW | 1801: Thermische Desinfektion Trinkwasserkreis aktiv | Thermische Desinfektion Trinkwasserkreis aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1802 | 5576 | ALG-BTR | VorrangTW | 1802: Vorrangbetrieb Trinkwasserkreis aktiv | Vorrangbetrieb Trinkwasserkreis aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1803 | 5576 | ALG-BTR | MaxLadetempbgTW | 1803: Maximale Ladetemperaturbegrenzung aktiv | Maximale Ladetemperaturbegrenzung aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1804 | 5576 | ALG-BTR | RücklbegTW | 1804: Rücklauftemperaturbegr. Trinkwasserkreis aktiv | Rücklauftemperaturbegr. Trinkwasserkreis aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1805 | 5576 | ALG-BTR | StandbyTW | 1805: Standby-Betrieb Trinkwasser | Standby-Betrieb Trinkwasser | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1806 | 5576 | ALG-BTR | FrostschutzTW | 1806: Frostschutzbetrieb Trinkwasser | Frostschutzbetrieb Trinkwasser | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1807 | 5576 | ALG-BTR | ZwangsladTW | 1807: Zwangsladung Trinkwasserspeicher | Zwangsladung Trinkwasserspeicher | 0 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1808 | 5576 | ALG-BTR | SolarUPTW | 1808: Solarkreis-Umwälzpumpe aktiv | Solarkreis-Umwälzpumpe aktiv | 1 | NEIN-(0) | JA-(1) | 10
1809 | 5576 | ALG-BTR | SF2anstattSF1 | 1809: Zwangsladung durch Umschaltung von SF1 auf SF2 | Zwangsladung durch Umschaltung von SF1 auf SF2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1825 | 5576 | CON-WW | FB01SF1 | 1825: FB01: Speicherfühler SF1 | FB01: Speicherfühler SF1 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1826 | 5576 | CON-WW | FB02SF2 | 1826: FB02: Speicherfühler SF2 | FB02: Speicherfühler SF2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1827 | 5576 | CON-WW | FB03RüF2 | 1827: FB03: Rücklauffühler RüF2 | FB03: Rücklauffühler RüF2 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1828 | 5576 | CON-WW | FB04StrömSensor | 1828: FB04: Wasserströmungssensor | FB04: Wasserströmungssensor | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1829 | 5576 | CON-WW | FB05VF4 | 1829: FB05: Vorlauffühler VF4 | FB05: Vorlauffühler VF4 | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1830 | 5576 | CON-WW | FB06ParallelTW | 1830: FB06: Pumpenparallellauf | FB06: Pumpenparallellauf | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1831 | 5576 | CON-WW | FB07Zwischenhzg | 1831: FB07: Zwischenheizbetrieb | FB07: Zwischenheizbetrieb | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1832 | 5576 | CON-WW | FB08VorrangInv | 1832: FB08: Vorrang durch Inversbetrieb | FB08: Vorrang durch Inversbetrieb | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1833 | 5576 | CON-WW | FB09VorrangAbs | 1833: FB09: Vorrang durch Absenkbetrieb | FB09: Vorrang durch Absenkbetrieb | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1834 | 5576 | CON-WW | FB10ZPinWT | 1834: FB10: ZP in Wärmetauscher eingebunden | FB10: ZP in Wärmetauscher eingebunden | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1835 | 5576 | CON-WW | FB11ZPbeimLaden | 1835: FB11: Betrieb der ZP bei Speicherladung | FB11: Betrieb der ZP bei Speicherladung | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1836 | 5576 | CON-WW | FB123PktRegTW | 1836: FB12: Regelungsart 3-Pkt (Rk2) / 0...10V (Y2) TW | FB12: Regelungsart 3-Pkt (Rk2) / 0...10V (Y2) TW | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1837 | 5576 | CON-WW | FB13BegRegdiff | 1837: FB13: Begrenzung der Regelabweichung AUF-Signal TW | FB13: Begrenzung der Regelabweichung AUF-Signal TW | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1838 | 5576 | CON-WW | FB14ThermDes | 1838: FB14: Thermische Desinfektion | FB14: Thermische Desinfektion | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1839 | 5576 | CON-WW | FB15SLPabhRüF | 1839: FB15: SLP ein in Abhängigkeit der Rücklauftemp | FB15: SLP ein in Abhängigkeit der Rücklauftemp | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1840 | 5576 | CON-WW | FB16BedPrio | 1840: FB16: Externer Bedarf hat Priorität | FB16: Externer Bedarf hat Priorität | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1841 | 5576 | CON-WW | FB17BA12Desinf | 1841: FB17: BA12 während thermischer Desinfektion ein | FB17: BA12 während thermischer Desinfektion ein | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1842 | 5576 | CON-WW | FB18BA12TWAnf | 1842: FB18: BA12 während Trinkwasseranforderung ein | FB18: BA12 während Trinkwasseranforderung ein | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1843 | 5576 | CON-WW | FB19ZPSFumsch | 1843: FB19: Zeitprogrammgest. Speicherfühlerumschaltung | FB19: Zeitprogrammgest. Speicherfühlerumschaltung | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1844 | 5576 | CON-WW | FB20Durchgngreg | 1844: FB20: TW-Kreis nachgeregelt mit Durchgangsventil | FB20: TW-Kreis nachgeregelt mit Durchgangsventil | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10
1845 | 5576 | CON-WW | FB21DrehzLadep | 1845: FB21: Drehzahlregelung der Ladepumpe | FB21: Drehzahlregelung der Ladepumpe | 0 | INAKTIV-(0) | AKTIV-(1) | 10