## Leitungsauslegung
SMA Technologie AG | [6 empty] | Version 1.11
Auslegung einer Drehstromleitung | [9 empty] | 3 | Drehstromleitung
Gelbe Felder sind veränderbar. Eingabe ohne Einheiten! Wird ein Feld rot, so ist der betroffene Wert kritisch. | [9 empty] | 1 | PV-Generatorleitung
[10 empty] | 2 | Wechselstromleitung
| 230 | AC | --> Drehstromsystem: 3 x 398 V | [6 empty] | 3 | Drehstromleitung
Material:
Widerstand der Leitung: | [9 empty] | 1
Formel | R | = | Rho/Wm | X | L | / | A |  |  | Kupfer | 1.7e-08
Widerstand einfache Strecke | 0.068 |  | 1.7e-08 |  | 100 |  | 25 |  |  | Aluminium | 2.78e-08
Widerstand hin und zurück | 0.136
Stromaufteilung bei | 20 | [8 empty] | beta | 60
[10 empty] | cos beta | 0.5
Formel | I | = | P | / | U |  |  |  |  | cos alfa | 1
Strom in Phase L1 | 21.7391 |  | 5 |  | 230 |  |  |  |  | i12 | 21.7391
Strom in Phase L2 | 21.7391 |  | 5 |  | 230
Strom in Phase L3 | 43.4783 |  | 10 |  | 230
Strom im Neutralleiter N | 21.7391
Spannungsfall bei | 86.9565
Formel | dU | = | R (Lx) | X | I (Lx) | + | R (N) | X | I (N)
Spannungsfall L1 - N | 2.9565 |  | 0.068 |  | 21.7391 |  | 0.068 |  | 21.7391
Spannungsfall L2 - N | 2.9565 |  | 0.068 |  | 21.7391 |  | 0.068 |  | 21.7391
Spannungsfall L3 - N | 4.4348 |  | 0.068 |  | 43.4783 |  | 0.068 |  | 21.7391
Verlustleistung bei | 86.9565
Formel | Pv | = | Pv (L1) | + | Pv (L2) | + | Pv (L3) | + | Pv (N)
Verlustleistung | 224.9527 |  | 32.1361 |  | 32.1361 |  | 128.5444 |  | 32.1361
in % | 1.125%
in Watt pro Meter | 2.2495
|  |  |  | Jährlicher Minderertrag durch Leitungsverluste: ca. | 0.5624%