## 400V
Leerlaufmessung |  |  | Kurzschlussmessung |  |  | Übersetzungsverhältnis
Uoc | 400.0367 | V | Usc | 607.5133 | V | P-S | 0.02
Ioc | 1.8233 | A | Isc | 18.39 | A | S-P | 50
Poc | 1019 | W | Psc | 11641 | W
Rfe | 471.1364 | ohm | VRs | 211.0024
Ife | 0.84909 | A | Rs | 11.4738
IL1 | 1.6136 | A | Rcu2 | 5.7369
XL1 | 247.921 | ohm | VXs | 569.6933
L1 | 0.78916 | H | Xs | 30.9784
L2 | 1972.8925 | H | Ls | 0.098607
|  |  | Lsigma2 | 0.049304
|  |  | Rcu1 | 0.0022948
|  |  | Lsigma1 | 1.9721e-05

## 230V
Leerlaufmessung |  |  | Kurzschlussmessung |  |  | Übersetzungsverhältnis
Uoc | 400.0367 | V | Usc | 607.5133 | V | P-S | 0.02 | 0.011547
Ioc | 1.8233 | A | Isc | 18.39 | A | S-P | 50 | 86.6025
Poc | 1019 | W | Psc | 11641 | W
Rfe | 471.1364 | ohm | VRs | 211.0024
Ife | 0.84909 | A | Rs | 11.4738
IL1 | 1.6136 | A | Rcu2 | 5.7369
XL1 | 247.921 | ohm | VXs | 569.6933
L1 | 0.78916 | H | Xs | 30.9784
L2 | 5918.6775 | H | Ls | 0.098607
|  |  | Lsigma2 | 0.049304
|  |  | Rcu1 | 0.00076492
|  |  | Lsigma1 | 6.5738e-06