## Tabelle1
Telegrammtypen <ADDR> <DATA (STOPBIT 1)> <0x00 (STOPBIT 0)> <ADDR> <0x00 (STOPBIT 0)> <ADDR> TIMEOUT
BUS-Adr. |  | Telegr. |  | Byte | Inhalt | Byte | Faktor | Einh. | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit | Bit
0 | 1 | 2 | 3 | Adr. |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
? | 3e | 0 | ? | 6 | Raumtemperatur ? | High ?
? | 3e | 0 | ? | 7 | Raumtemperatur | Low ? | 0.1 | °C
0 | 3d | ? | ? | 2 | Betriebsart | -- | -- | -- | [5 empty] | Automatik | Tagbetrieb | Nachtbetrieb
0 | 3d | 2 | ? | 3 | Raumsteuerung | ? | 0.5
0 | 3d | 7 | 0 |  | Einstellung Nacht GEST.
0 | 3d | 7 | 1 |  | Einstellung Tag GEST.
0 | 3d | 7 | 2 |  | Einstellung Auto GEST.
0 | 6 | -- | -- | 2 | Jahr |  | (+ 2000) | JJ
0 | 6 | -- | -- | 3 | Monat |  |  | MM
0 | 6 | -- | -- | 4 | Stunden |  |  | hh
0 | 6 | -- | -- | 5 | Tag |  |  | TT
0 | 6 | -- | -- | 6 | Minuten |  |  | mm
0 | 6 | -- | -- | 7 | Sekunden |  |  | ss
Absender UBA3 Brenner
8 | 0 | 7 |  |  | keine Änderungen
8 | 0 | 18 | 0 | 4 | HK1 Vorlauf |  | 1 | °C
8 | 0 | 18 | 0 | 5 | Kesseltemperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 18 | 0 | 6 | Kesseltemperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 18 | 0 | 7 | max. Leistung (zu klären) |  | 1 | %
8 | 0 | 18 | 0 | 8 | aktuelle Leistung |  | 1 | %
8 | 0 | 18 | 0 | 11 |  |  |  |  | Zirkulation | HK WW | HK-Pumpe |  |  | Brenner
8 | 0 | 18 | 0 | 19 | Flammenstrom (zu klären) | High | 0.1 | uA
8 | 0 | 18 | 0 | 20 | Flammenstrom | Low | 0.1 | uA
8 | 0 | 18 | 0 | 21 | Heizungsdruck | - | 0.1 | bar
8 | 0 | 18 | 0 | 25 | Fehlercode
8 | 0 | 18 | 0 | ? | Rücklauftemperatur( zu klären)
8 | 0 | 18 | 0 | ? | Betriebsart (zu klären
8 | 0 | 19 | 0 | 4 | Außentemperatur (negative Temperaturen 0xFFFF abwärts | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 19 | 0 | 5 | Außentemperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 19 | 0 | 6 | unbekannte Temperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 19 | 0 | 7 | unbekannte Temperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 19 | 0 | 14 | Brennerstarts (zu klären) | High16
8 | 0 | 19 | 0 | 15 | Brennerstarts | High
8 | 0 | 19 | 0 | 16 | Brennerstarts | Low
8 | 0 | 19 |  | ? | Betriebsstundenzähler
8 | 0 | 1C |  |  | keine Änderungen
8 | 0 | 34 | 0 | 2 | Eingestellte Wassertemperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 3 | Eingestellte Wassertemperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 5 | Wassertemperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 6 | Wassertemperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 7 | Wassertemperatur | High | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 | 0 | 8 | Wassertemperatur | Low | 0.1 | °C
8 | 0 | 34 |  | ? | Zähler WW-Bereitung
8 | 0 | 34 |  | ? | Status 3-Wegeventil
8 | 10 | 10 |  |  | Lebenszeichen? (zu klären)
8 | 10 | 11 |  |  | Lebenszeichen? (zu klären)
8 | 10 | 14 |  | 4 | Betriebsstunden | High16 | 1/60
8 | 10 | 14 |  | 5 | Betriebsstunden | High | 1/60
8 | 10 | 14 |  | 6 | Betriebsstunden | Low | 1/60
8 | 33 | 2 |  | 3 | Wassertemperatur GEST. |  | 1 | °C
Absender BC10
9 | 10 |  |  |  | keine Änderungen
Absender RC35
10 | 0 | 6 |  |  | Datum/Zeit, Betriebszeit
10 | 0 | 48 |  |  | unklar
10 | 0 | 3E |  |  | Raumtemp.
10 | 0 | A2 |  |  | keine Änderungen
10 | 0 | A3 |  |  | 3 Temperaturen (unklar)
10 | 8 | 35 |  |  | unklar
10 | 8 | 1A |  |  | unklar
10 | 11 | 9D |  |  | unklar
10 | 21 | AC |  |  | unklar
10 | 88 | 10 |  |  | Lebenszeichen?
10 | 88 | 11 |  |  | Lebenszeichen?
10 | 88 | 14 |  |  | keine Änderungen
10 | 89 | 29 |  |  | keine Änderungen
10 | 0 | A5 | CC | VV | CC: 01 für Sprache, 0C Uhrkorrektur, 06 Gebäudeart VV: z.B. 00 deutsch, 01 NL
0 | 8 | 16 | 8 | 4 | Pumpennachlaufzeit
Absender WM10 (Pumpe HK1)
11 | 0 | 9C |  |  | Vorlauftemp HK1
11 | 8 | 1E |  |  | Vorlauftemp HK1
Absender MM10 (Pumpe/Mischer HK2)
21 | 0 | AB |  |  | AB Vorlauftemp Soll/Ist HK1, Mischersteuerung